T.C.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI   : 8447197-934-01-                                                                                  	                                  KAYSERİ

- KONU: Teklif Mektubu Hakkında 				                                                 04/04/2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerimizin genelinde kullanılmak üzere İhtiyacı olan aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise Yaklaşık Maliyet tespitinde kullanılmak üzere birim fiyatı teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ

İşletme Müdürü

| - S.no | - MALZEMENİN CİNSİ | - Birim | Miktar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Yüksek Saflıkta Karbondioksit Gazı | Kg | 225 |  |  |
|  | Karbondioksit Gazı | Kg | 1500 |  |  |
|  | Yüksek Saflıkta Argon Gazı | M3 | 36,18 |  |  |
|  | Argon Gazı | M3 | 24,12 |  |  |
|  | Azot Gazı | M3 | 37,6 |  |  |
|  | Kuru Hava Gazı | M3 | 32 |  |  |
|  | Yüksek Saflıkta Helyum | M3 | 18,64 |  |  |
|  | Difüzyon Gazı | M3 | 22,35 |  |  |
|  | 1 Lt Medikal Oksijen Gazı | M3 | 4 |  |  |
|  | 2 Lt Medikal Oksijen Gazı | M3 | 8 |  |  |
|  | 5 Lt Medikal Oksijen Gazı | M3 | 2000 |  |  |
|  | 10 Lt Medikal Oksijen Gazı | M3 | 2400 |  |  |
|  | 40 Lt Medikal Oksijen Gazı | M3 | 96 |  |  |
|  | 50 Lt Medikal Oksijen Gazı | M3 | 96 |  |  |
|  | Azotprotoksit Gazı | Kg | 10000 |  |  |
|  | 10 Lt Medmix Karışım Gazı % 5 CO2 % 95 Oksijen (+Balans) | M3 | 16,5 |  |  |
|  | Tüp Vanası | Adet |  |  |  |
|  | Tüp Testi | Adet |  |  |  |
|  |  |  |  | GENEL TOPLAM |  |
|  | TEKNİK ŞARTNAMESİ EKTEDİR. |  |  |  |  |
| A | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |  |  |  |
| B | TEKLİF MEKTUPLARİ FİRMA BAŞLIKLI KAĞITLARINA YAZILACAK. |  |  |  |  |
| C | ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ. |  |  |  |  |
| D | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |  |  |  |
| E | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |  |  |  |
| F | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALIDIR. |  |  |  |  |
| - G | ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YMNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR. |  |  |  |  |

Teklif mektuplarının en geç 17/04/2024 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi’ne bırakılmasını rica eder.

- TIBBİ GAZLAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- KONU: Bu teknik şartname Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinin ihtiyacı için satın alınacak tıbbi gazların teknik özelliklerini, genel özelliklerini, sevkiyat, eğitim, denetim,  periyodik muayene metotlarını, testlerini, tüp valflerini ve diğer hususları kapsar.

- İSTEK VE ÖZELLİKLERİ:

  - İhale konusu tıbbi gazlar medikal amaçlı olup mevcut hastanelerimizin poliklinik, servis, ameliyathane, laboratuvar ihtiyacının karşılanmasında kullanılacaktır.

- MEDİKAL OKSİJEN TÜPLERİ

3.1 Medikal Oksijen gazının safiyeti ve gayri safiyet değerleri Türk ve Avrupa Farmakopesi gereği en az aşağıdaki özellikte olacaktır.

Oksijen (O2)                : En az %99,5 (v/v)( hacimce yüzde doksan dokuz nokta beş)

Karbondioksit (CO2)   : < 300 ppm (v/v) ( hacimce 300 ppm den az )

Karbon monoksit (CO) : < 5 ppm (v/v) (hacimce 5 ppm den az )

Nem ( H2O)                 : 67 ppm (v/v) ( hacimce 67 ppm den az

3.2  Gaz oksijenlerin dolumu, tüp üzerinde belirtilmiş işletme basıncına uygun basınçta yapılacak olup, su hacmi ve dolum basıncına göre sıkıştırılan gaz miktarı aşağıdaki şekilde olmalıdır; medikal oksijen gazı (1 Lt,2 Lt,5 lt küvez,  5 Lt, 10 Lt, 40 Lt, 50 Lt) tüplerde sağlanacak, İlgili tüplerin gaz miktarları ise aşağıdaki gibi olacaktır.

1 Litre  /    150 bar = 0,16 m3

2 Litre    / 150 bar  =  0.32 m3

# 5 Litre   / 150 bar  =  0,79 m3

5 Litre   / 150 bar  =  0.64 veya 0,79 m3 (KÜVEZ)

10 Litre / 150 bar  =   1,59 m3

40 Litre / 150 bar  =   6,4 m3

50 Litre/ 150 bar =     8 m3

Hastanelerimizde 1 yıl içerisinde kullanılması düşünülen yaklaşık medikal oksijen gazı dağılımı aşağıda gösterilmektedir.

1 Litre Medikal Oksijen Tüpü: 4 m3

2 Litre Medikal Oksijen Tüpü: 8 m3

5 Litre Medikal Oksijen Tüpü ve ( Küvez ) : 2000 m3.

10 Litre Medikal oksijen Tüpü: 2400 m3.

40 Litre Medikal Oksijen Tüpü: 96 m3.

50 Litre Medikal Oksijen Tüpü: 96 m3

  - Tıbbi Oksijen vanaları, TS EN ISO 10297 ’ye uygun olarak 3/4’’ dıştan vidalı diş yapısında olacaktır.

  - İşaretleme’ ’standardı çerçevesinde tüp tabanından 2/3 yüksekliğe beyaz boya ile çevresel olarak 5 cm. genişlikte beyaz renk şerit bulunmalı, tüp üzerinde beyaz renkte medikal O2 veya solunabilir yazılmalıdır. Bu işlemler için ücret talep edilmeyecektir.

  - Boş oksijen tüpleri her gün 08:00-17:00 saatleri içinde, Gaz Vakum Atölyesinden firma görevlisi tarafından teslim /tesellüm makbuzu ile teslim alınacaktır.

  - Doldurulan oksijen tüpleri ertesi gün tekrar teslim edilecektir.

  - Medikal Oksijen gazı tüp ventilleri Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon yönetim kurulunun raporuna göre TS EN ISO 10297 standardına uygun olmalıdır. ( Valf spesifikasyonu: A anma çapı: 28.8 veya 19.8 gaz çıkış ağzı ¾ boru vidası)

  - Yüklenici firma hava şartları, afet vb. olumsuzluklar için ’de hastanenin en az 10 günlük ihtiyacını kendi tüpleri ile karşılayacaktır.

- ARGON GAZI

  - Argon gazı TSE 9640 (dokuz bin altı yüz kırk) sınıfa uygun olacaktır.

  - Gaz hacimce %99,995 minimum  (yüzde doksan dokuz nokta dokuz yüz doksan beş )  argon ihtiva edecektir

  - Argon gazı kaynakta kullanılan bir gazdır.

- KARBONDİOKSİT GAZI

  - Karbondioksit gazı TSE 2603-I (iki bin altı yüz üç tire bir) sınıfa uygun olacaktır.

  - Gaz hacimce %99,90 (yüzde doksan dokuz nokta doksan) karbondioksit ihtiva edecektir.

  - Boş karbondioksit tüpleri her gün 08:00-17:00 saatleri içinde, Gaz Vakum Atölyesinden firma görevlisi tarafından teslim /tesellüm makbuzu ile teslim alınacaktır.

  - Doldurulan karbondioksit tüpleri ertesi gün tekrar teslim edilecektir.

.

- KURU HAVA

  - Kuru hava içindeki nem oranı en fazla hacimce 100 (yüz) VPM olacaktır.

  - Renksiz ve kokusuz olacaktır.

- AZOT GAZI

  - Dolumu yapılacak azot gazı, TS 3192’de belirtilen özellikte olacaktır

- YÜKSEK SAFLIKTA KARBONDİOKSİT GAZI

8.1 Yüksek saflıkta karbondioksit gazı safiyet değeri %99.999 olmalıdır

- YÜKSEK SAFLIKTA ARGON GAZI

  - Argon gazı TSE 9640 (dokuz bin altı yüz kırk) sınıfa uygun olacaktır.

  - Gaz hacimce %99,999 (yüzde doksan dokuz nokta dokuz yüz doksan dokuz) argon ihtiva edecektir.

- DİFÜZYON GAZI

  - % 0.3 Metan , % 0.2 Karbon monoksit geri kalan balans gazı doldurulmalıdır.

  - Tüp çelik olmalıdır. Gaz tüpüne 1.46 m3 veya 1.49 m3 dolum yapılmalıdır.

  - Kullanılan Metan % 99.9 saflıkta olmalıdır.

  - 10 litre -150 bar olmalıdır.

  - Malzeme steril orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

  - Ambalaj üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi ve teknik özellikleri belirtilmelidir.

  - Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 ( Bir )  yıl olmalıdır.

  - Ürünler Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan ve etiket hükümlerine uygun olmalıdır. Uygun olmayan ürünler teslim alınmayacak ve gerekli işlemler yapılacaktır.

- MEDMİX KARIŞIM GAZI TÜPLERİ (% 5 CO2 % 95 OKSİJEN + BALANS )

  - % 5 karbondioksit  % 95 oksijen (  + balans gazı) olarak doldurulacaktır.

  - Tüpler çelik olmalıdır.

  - 10 lt 150 bar olmalıdır.

  - Bu tüpler fizyoloji ve eğitim laboratuvarlarında öğrencilerin eğitimi deneylerinde kullanılacaktır.

  - % 5 karbondioksit  % 95 oksijen Medmix  (+ balans ) gazı öğrencilerin eğitimi deneylerinde kullanılacaktır

- AZOT PROTOKSİT GAZI (NARKOZ)

12.1 Genel anestezik amaçla kullanıma uygun olacaktır.

12.2 Yüklenici firma Protoksit D’Azot gazını, o tüpe ait uygunluk onayı kaşesi bulunan analiz sertifikası ile birlikte teslim edecektir.

12.3 Azotprotoksit tüpleri içerisindeki gazın içeriği aşağıdaki gibi olacaktır.

Protoksit D’Azot (N2O)	               : en az %98 (v/v)(hacimce yüzdedoksansekiz)

Azot Oksitler (NOX)		: ‹ 2 ppm (v/v)(hacimce 2 ppm’den az)

Karbondioksit (CO2)		: ‹ 300 ppm (v/v)(hacimce üçyüz ppm’den az)

Karbonmonoksit (CO)		: ‹ 5 ppm (v/v)(hacimce beş ppm’den az)

Nem (H2O)		: ‹ 67 ppm (v/v)(hacimce altmışyedi ppm’den az)

12.4  Protoksit D’Azot  renksiz ve kokusuz olacaktır.

12.5 TS EN 1968 Standardı uyarınca Protoksit D’Azot  Gazı dolumu yapılacak tüplerin test basıncı en az 250 bar olmalıdır.

12.6 İhaleyi alan firma kendi tüpleri ile ihtiyacı karşılayacaktır.

12.7 Protoksit D’Azot Gazı vanaları TS EN ISO 10297’ye uygun olarak 3/8’’ dıştan vidalı diş yapısında yapılacaktır.

12.8 Yüklenici firmanın göndermiş olduğu tüpler için ara rekor kullanmaya gerek olmayacak, tüplerin ventilleri ilgili standartlara uygun olacaktır.

12.9 Protoksit D’ Azot Gazı tüplerinin üzerinde gazın cinsini, dolum tarihini ve dolum parti numarasını belirtilen etiketler bulunacaktır

.

12.10 10 Tüp vanaları, üzerinde yüklenici veya gazın adının yazılı olduğu isim logosu yer alan ısı ile daraltılmış emniyet bandı ile kapatılmış olacaktır.

12.11 Protoksit D’ Azot  tüplerinin kapakları, yüklenici firma tarafından mühürlenmiş olarak sevk edilecektir.

12.12 Belirtilmeyen diğer özellikler Türk Farmakopisine, EP ‘ye (European Pharmacopoeia, Avrupa Farmakopesi), yoksa USP  ’ye (United States Phamacopeia, Amerikan Farmakopesi) uygun olacaktır.

- GENEL ÖZELLİKLER (TÜM GAZ TÜPLERİ)

  - Tüplerin teflon ve özel contaları yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak temin edilecektir.

  - Boş ve dolu tüpler dik olarak taşınmalıdır.

  - Boş tüpler, tüp alındı fişi ile teslim alınacaktır. Dolu tüp tesliminde ise sevk irsaliyesi kesilecek olup yetkili teknik personellerin karşılıklı imzaları atılacaktır.

  - Dolum ve sevkiyat sırasında zarar gören tüpler yüklenici firmaya iade edilir. İkinci bir dolum ücreti talep edilemez. Hastaneye ait tüplerin yeterli olmaması durumda istenilen miktardaki tüpleri yüklenici firma emanet olarak teslim edecektir, emanet alınan tüpler ilgili standartlara uygun, periyodik bakım ve kontrolleri yapılmış olarak teslim edilecektir.

  - Tıbbi gaz tüpleri TSE 11169 “Çelik Çekme Dikişsiz Tüpler” standardına ( 08.08.2012 tarihinden itibaren TS EN ISO 9809-1 standardına ) uygun imal edilmiş olmalı.

  - TSE 3402 “Tıpta Uygulanan Gaz Tüplerinin İşaretlenmesi” ile ilgili standart çerçevesinde işaret ve markalamaları yapılacaktır. İhaleye katılacak firmalar bu standart ile ilgili yetki belgelerinin istenildiğinde ibraz edeceklerdir.

  - Tüplerin genel kontrolleri ile boya, ventil vb. bakımları tedarikçi firma tarafından aksatılmadan yapılacaktır. Bu işlem için ayrıca ücret talep etmeyecektir.

  - Medikal amaçlı tıbbi gazlar 1. (birinci) derece insan yaşamı ile ilgili olup, yüklenici firma üretim, depolama, nakliye kullanma süresinde gazın tıbbi özelliklerinin korunmasını taahhüt edecektir.

  - Tüp vanaları, üzerinde yüklenici veya gazın adının yazılı olduğu isim logosu yer alan ısı ile daraltılmış emniyet bandı ile kapatılmış olacaktır.

  - Yüklenici firma medikal gazları kendi tüpleri ile teslim etmesi halinde medikal tüpler ilgili standartlara uygun olacaktır.

  - Medikal gaz tüplerinde;

İmalatçı firmanın adı, işareti (etiketi)

Tüpün içindeki gazın muhteviyatı

Seri numarası

Tüpün darası yazılacaktır.

Tüpler ‘’pi’’ işaretli olmalıdır.

.

- TEKLİF DOSYASINDA İSTENEN BELGELER

14.1.  İstekliler Üretici ise Medikal Gaz Üretim, Dolum, Depolama, Dağıtım ile ilgili mevzuat gereğince Sağlık Bakanlığı ve /veya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen Medikal Gaz Üretim, Dolum, Depolama, Dağıtım İzin Belgelerinin tamamı, istekli üretici değil bayi ise Yetkili Satıcı Belgesinin yanı sıra İlgili Mevzuat gereğince İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen Medikal Gaz Depolama Dağıtım İzin Belgesi ve bayisi bulunduğu firmanın Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Medikal amaçlı Gaz Üretme ve Gaz Dolum İzin belgelerini ihale dosyasında sunacaklardır.

14.2. Medikal Gaz İmalatında yasal olarak zorunlu olan ve Sağlık Bakanlığınca verilmiş bulunan Üretici veya Yetkili Satıcıya ait Mesul Müdürlük belgesi ihale dosyasında sunulacaktır.

14.3 Yüklenici firma, medikal gazların yıllık üretim kapasitesini ihale komisyonuna bir rapor ile belgelendirmelidir.

14.4 Tıbbi gazlarına ait veya bayisi olduğu firmanın dolum izin belgesi ve üretim müsaade belgesi bayilik sözleşmesinin bir nüshası ile birlikte ihale dosyasında sunacaktır.

- SEVKİYAT

  - Boş ve dolu tüpler mesai saatleri içinde merkezi oksijen santraline teslim edilecektir.

  - İhtiyaç Birim Sorumlusu tarafından belirlenerek acil durumlarda telefon ile aciliyet gerektirmeyen durumlarda faks veya mail yoluyla yüklenici firmaya bildirecektir.

  - İstenilen gazlar talepten itibaren en geç 24 saat içinde temin edilerek hizmet aksamasına mahal vermeden ilgili birime sevk edilmiş olacaktır.

  - Talep edilen gazlar hafta içi, hafta sonu, bayram ve resmi tatil günlerinde de (yılın 365 günü) temin edilerek sevkiyatı yapılacaktır.

  - Yüklenici firma talep edilen tüp miktarı kadar tüpü sevk edecektir.

  - Medikal tüpler sevkiyat sırasında dik, güvenli, dış etkenlerden (hava, su vb.) korunacak şekilde tüp toplama merkezine getirilecektir.

.

  - Sevkiyat yerleşke içi yapılırken Bakanlık tarafından lisansı alınmış T9 ve diğer lisansı alınmış belgeler ihale öncesi istenildiğinde ihale komisyonuna teslim edilecektir. Sevkiyat yönetmelikte belirtilen uygun araçlar ile yapılacaktır. Sözleşme imzalanan firmalar, sevkiyatı yapan araçlarının, herhangi bir bölgesinde yağ sızıntısı olmamasına, sevkiyat araçlarının standartlara uygunluğuna hassasiyetle önem gösterecektir. Yağ kaçağı olan ve standartlara uygun olmayan araçlarla tüp sevkiyatı yapan firmaların sevkiyatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

  - Sevkiyat esnasında yüklenici firma İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanabilmesi için, 4857 Sayılı İş Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununun yürürlükteki yasal mevzuat hükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Bu kapsamda sevkiyat esnasında tüm tehlikeleri belirlemek, gerekli her türlü önlemi almak, her türlü araç gereci hazır ve eksiksiz bulundurmak ayrıca çalışanlarına yapılan işin tehlikelerine uygun kişisel koruyucu donanımları vermek ve kullandırmakla yükümlü olacaktır. Dolum esnasında firmanın almadığı tedbirlerden kaynaklanan çalışanların veya üçüncü şahısların uğrayacağı zararlardan yüklenici firma sorumlu olacaktır.

  - YÜKLENİCİ çalıştırdığı her işçi için özlük dosyası düzenler. YÜKLENİCİ bu dosyada işçinin kimlik bilgilerinin yanında İş Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak, istendiğinde İDARE ’ye ve yetkili mercilere göstermekle yükümlüdür

- MUAYENE VE KABUL

16.1 Her bir tıbbi gaz için %100 göz muayenesi uygulanacaktır.

16.2 Gaz tüplerinde ezilme, çizik, çatlak, darbe izi ve boya kalkması gibi kusurlar olmayacaktır.

16.3 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürütmesinde olan 25.04.2013 Tarih ve 28628 Sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği, Ulusal ve Uluslararası standartlarda belirtilen kriterlerde ve aralıklarda, üretici verileri ve fen ve teknik gereklilikler dikkate alınarak kuruma ait olan tüplerin periyodik muayene tarihleri gelmiş olan tüpler yüklenici tarafından, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından akreditasyon sertifikasına sahip A Tipi kuruluşlarca veya A Tipi kuruluşlar tarafından denetlenen ve mesul olunan sözleşme imzalanmış yetkili bayilikleri aracılığıyla yaptıracak olup, birim fiyat teklifini 1(bir) yıl geçerli olacak şekilde fiyat tekliflerinde, belirtecektir. Kaç adet periyodik muayene yapmış ise tüp seri numaraları belirtilerek faturalandıracaktır.

16.4 Periyodik muayenelerinin yapılması sakıncalı bulunan taşınabilir basınçlı kapların hurdaya ayrılma işlemleri tespit raporu doğrultusunda yetkili firma tarafından yapılacaktır ve raporlanacaktır. Hurdaya ayrılan tüpler yapılan işlemler sonrası tarafımıza raporlarıyla birlikte ulaştırılacaktır.

16.5 Periyodik muayene sonrası tespit edilen kayıtlar ve raporlar standartlara uygun olarak düzenlenerek ilgili birime teslim edilecektir.

16.6 Teklif verecek firmalar TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından verilen akreditasyon sertifikasını, hizmet yeterlilik belgelerini, yetkili bayilik aracılığıyla teklif verenler ise yetkilendirilmiş olduklarına dair belgeleri ve hizmet yeterlilik belgelerini teklif dosyasına ekleyecektir.

16.7 Yüklenici firma; kuruma ait tüplerin arızalı vanaların değiştirilmesi işlemini yine ihaleye vereceği birim fiyat ücret karşılığında yapacak olup, ihalede belirtilen vana değişimi birim fiyatı üzerinden ihale bitene kadar geçerli olacaktır. Kaç adet vana değimi yapılmış ise tüp seri numaraları belirtilerek ayrıca faturalandıracaktır.

- EĞİTİM

Medikal gazlar hakkında yüklenici firma yetkilisi (eğitim vermeye yetkili olacaktır) tarafından, idarenin belirleyeceği sayıda birim personeline ücretsiz olarak eğitim verilecek olup verilen eğitim kayıt altına alınacaktır.

.